;

Posúdenie energetickej hospodárnosti budovy

PROJEKTOVÉ HODNOTENIE

POTREBY ENERGIE NA VYKUROVANIE

PODĽA Z.z č. 555/2005

A VYKONÁVACEJ VYHLÁŠKY č. 364/2012

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

| Investor : | PE Plast Vikartovce |
| --- | --- |
| Názov stavby : | Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy a výrobnej haly PE Plast Vikartovce |
| Miesto stavby : | Vikartovce, KN-C 1069, 1070/3 |
| Okres: | Poprad |
| Kraj : | Prešovsky |
| Vypracoval: | Ing. Lukáš Budzák |
| Autorizoval: | Ing. Marek Feling |
| Dátum: | November 2017 |

Obsah

1	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	2

1.1	Základné údaje stavby	2

1.2	Základné údaje stavby	3

2	POSÚDENIE KONŠTRUKCIÍ PODĽA STN 73 0540	3

2.1	Obvodová stena - nezateplená	3

2.2	Obvodová stena - zateplená	5

2.3	Strop - nezateplený	7

2.4	Strop - zateplený	9

2.5	Podlaha na teréne - pôvodná	11

2.6	Podlaha na teréne – nová	13

Prílohy:

Výpočtový formulár

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

## Základné údaje stavby

Celkové max. rozmery budovy:			20,10 x 25,70 metra

Maximálna výška objektu:			10,42 metra od terénu

Počet nadzemných podlaží:			3 nadzemné podlažia

Počet pozemných podlaží:			0 podzemné podlažie

Vykurovaná merná plocha 			Ab = 788,78m2

Vykurovaný objem objektu 			Vb = 2439,10 m3

Výpočtová exteriérová teplota			 e = -16°C

Výpočtová interiérová teplota 			e = 20°C

## Základné údaje stavby

Projekt rieši rekonštrukciu administratívnej budovy v obci Vikartovce na parcele 
C-KN č. 1069, 1070/3. Cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti budovy.  Pôdorysný tvar 1.NP administratívnej budovy je do písmena "L" zvyšné dve nadzemné podlažia sú obdĺžníkového tvaru max.  rozmerov 20,10 x 25,70m. Budova  pozostáva z troch nadzemných podlaží a halovej časti.

Rekonštrukcia objektu počíta s kompletným zateplením budovy pri rekonštrukcii dôjde k zatepleniu stropu v celej administratívnej budove.

# POSÚDENIE KONŠTRUKCIÍ PODĽA STN 73 0540

## Obvodová stena - nezateplená

| Typ konštrukcie: | Obvodový plášť |  |
| --- | --- | --- |
| Tepelný tok: | vodorovne |  |
| Odpor pri prestupe tepla: | Rsi=0,13 m2KW-1 | Rse=0,04 m2KW-1 |
| Odpor pri prestupe tepla pre výpočet kondenzácie a povrchových teplôt : | Rsi=0,25 m2KW-1 | Rse=0,04 m2KW-1 |

Okrajové podmienky výpočtu:

| Návrhové teploty : |  | Návrhové relatívne vlhkosti : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| interiér | exteriér | interiér | exteriér |
| Ti = 20 ° C | Te = -16 ° C | Rhi = 55 % | Rhe = 85 % |

Skladba hodnotenej konštrukcie:

| Číslo | Názov vrstvy | d [m] | Lambda [W/mK] | Mi [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Omietka vápennocementová | 0,030 | 0,990 | 19,0 |
| 2 | Tehlové murivo | 0,375 | 0,690 | 7,00 |
| 3 | Brizolit | 0,050 | 0,900 | 25,0 |

Požiadavky a vypočet výsledkov podľa STN 730540

| I. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu |  |
| --- | --- |
| Požiadavka: | Tsi,n = Tsi,80 + ∆Tsi = 14,09+0,20 = 14,29 ºC |
| Výpočet: | Tsi = 10,21 ºC |
| Tsi > Tsi, n | POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ |

| II. Požiadavka na tepelný odpor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požiadavka: | Normalizovaná hodnota platí do konca roku 2015 | Odporučaná hodnota platí od 1.1.2016 |
|  | Rn = 3,00 m2K/W | Rn = 4,4 m2K/W |
| Výpočet: | R = 0,63 m2K/W |  |
| R > Rn | POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ |  |

| III. Požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Požiadavka: | Normalizovaná hodnota platí do konca roku 2015 |  |  | Odporučaná hodnota platí od 1.1.2016 |
|  | Un = 0,32 W/m2K |  |  | Un = 0,22 W/m2K |
| Výpočet: | U = 1,25 W/m2K |  |  |  |
| U < Un | POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ |  |  |  |
| IV. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou |  |  |  |  |
| - Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu konštrukcie |  |  |  |  |
| - Ročná bilancia vodnej pary musí byť aktívna, Gk<Gv (Ma,vysl=0) |  |  |  |  |
| - Množstvo kondenzátu musí byť Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok |  |  |  |  |
| Výpočet: |  |  |  |  |
| V konštrukcií dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii |  |  |  |  |
| Ročné množstvo skondenzovanej vodnej pary |  |  | Gk = 7,3556 kg/m2,rok |  |
| Ročné množstvo vyparenej vodnej pary |  |  | Gv =1,5013kg/m2,rok |  |
| Gk < Gv |  |  | POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ. |  |

Grafické znázornenie priebehu teplôt

## Obvodová stena - zateplená

| Typ konštrukcie: | Obvodový plášť |  |
| --- | --- | --- |
| Tepelný tok: | vodorovne |  |
| Odpor pri prestupe tepla: | Rsi=0,13 m2KW-1 | Rse=0,04 m2KW-1 |
| Odpor pri prestupe tepla pre výpočet kondenzácie a povrchových teplôt : | Rsi=0,25 m2KW-1 | Rse=0,04 m2KW-1 |

Okrajové podmienky výpočtu:

| Návrhové teploty : |  | Návrhové relatívne vlhkosti : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| interiér | exteriér | interiér | exteriér |
| Ti = 20 ° C | Te = -16 ° C | Rhi = 55 % | Rhe = 85 % |

Skladba hodnotenej konštrukcie:

| Číslo | Názov vrstvy | d [m] | Lambda [W/mK] | Mi [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Omietka vápenno-cementová | 0,030 | 0,99 | 19,0 |
| 2 | Tehlové murivo | 0,375 | 0,690 | 7,00 |
| 3 | Lepidlo | 0,002 | 0,800 | 50,0 |
| 4 | Tepelná izolácia EPS | 0,160 | 0,034 | 40,0 |
| 5 | Lepiaca stierka | 0,002 | 0,800 | 50,0 |
| 6 | Silikónová omietka | 0,003 | 0,700 | 121,0 |

Požiadavky a vypočet výsledkov podľa STN 730540

| I. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu |  |
| --- | --- |
| Požiadavka: | Tsi,n = Tsi,80 + ∆Tsi = 14,09+0,20 = 14,29 ºC |
| Výpočet: | Tsi = 18,39 ºC |
| Tsi > Tsi, n | POŽIADAVKA JE SPLNENÁ |

| II. Požiadavka na tepelný odpor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požiadavka: | Normalizovaná hodnota platí do konca roku 2015 | Odporučaná hodnota platí od 1.1.2016 |
|  | Rn = 3,00 m2K/W | Rn = 4,4 m2K/W |
| Výpočet: | R = 5,29 m2K/W |  |
| R > Rn | POŽIADAVKA JE SPLNENÁ |  |

| III. Požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Požiadavka: | Normalizovaná hodnota platí do konca roku 2015 |  |  | Odporučaná hodnota platí od 1.1.2016 |
|  | Un = 0,32 W/m2K |  |  | Un = 0,22 W/m2K |
| Výpočet: | U = 0,18 W/m2K |  |  |  |
| U < Un | POŽIADAVKA JE SPLNENÁ |  |  |  |
| IV. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou |  |  |  |  |
| - Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu konštrukcie |  |  |  |  |
| - Ročná bilancia vodnej pary musí byť aktívna, Gk<Gv (Ma,vysl=0) |  |  |  |  |
| - Množstvo kondenzátu musí byť Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok |  |  |  |  |
| Výpočet: |  |  |  |  |
| V konštrukcií dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii |  |  |  |  |
| Ročné množstvo skondenzovanej vodnej pary |  |  | Gk = 0, 0119 kg/m2,rok |  |
| Ročné množstvo vyparenej vodnej pary |  |  | Gv =1,8539 kg/m2,rok |  |
| Gk < Gv |  |  | POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. |  |

Grafické znázornenie priebehu teplôt

## Strop - nezateplený

| Typ konštrukcie: | Obvodový plášť |  |
| --- | --- | --- |
| Tepelný tok: | Zdola nahor |  |
| Odpor pri prestupe tepla: | Rsi=0,13 m2KW-1 | Rse=0,04 m2KW-1 |
| Odpor pri prestupe tepla pre výpočet kondenzácie a povrchových teplôt : | Rsi=0,25 m2KW-1 | Rse=0,04 m2KW-1 |

Okrajové podmienky výpočtu:

| Návrhové teploty : |  | Návrhové relatívne vlhkosti : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| interiér | exteriér | interiér | exteriér |
| Ti = 20 ° C | Te = -16 ° C | Rhi = 55 % | Rhe = 85 % |

Skladba hodnotenej konštrukcie:

| Číslo | Názov vrstvy | d [m] | Lambda [W/mK] | Mi [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vápenno-cementová omietka | 0,0030 | 0,990 | 19,0 |
| 2 | Stropný panel | 0,220 | 1,200 | 23,0 |
| 3 | Minerálna vlna | 0,050 | 0,064 | 2,0 |

Požiadavky a vypočet výsledkov podľa STN 730540

| I. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu |  |
| --- | --- |
| Požiadavka: | Tsi,n = Tsi,80 + ∆Tsi = 14,09+0,20 = 14,29 ºC |
| Výpočet: | Tsi = 13,00 ºC |
| Tsi > Tsi, n | POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ |

| II. Požiadavka na tepelný odpor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požiadavka: | Normalizovaná hodnota platí do konca roku 2015 | Odporučaná hodnota platí od 1.1.2016 |
|  | Rn = 4,90 m2K/W | Rn = 6,6 m2K/W |
| Výpočet: | R = 0,99 m2K/W |  |
| R > Rn | POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ |  |

| III. Požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požiadavka: | Normalizovaná hodnota platí do konca roku 2015 | Odporučaná hodnota platí od 1.1.2016 |
|  | Un = 0,2 W/m2K | Un = 0,15 W/m2K |
| Výpočet: | U = 0,86 W/m2K |  |
| U < Un | POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ |  |

| IV. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu konštrukcie |  |  |
| - Ročná bilancia vodnej pary musí byť aktívna, Gk<Gv (Ma,vysl=0) |  |  |
| - Množstvo kondenzátu musí byť Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok |  |  |
| Výpočet: |  |  |
| V konštrukcií dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii |  |  |
| Gk < Gv |  | POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. |

Grafické znázornenie priebehu teplôt

## Strop - zateplený

| Typ konštrukcie: | Obvodový plášť novostavba |  |
| --- | --- | --- |
| Tepelný tok: | Zdola nahor |  |
| Odpor pri prestupe tepla: | Rsi=0,13 m2KW-1 | Rse=0,04 m2KW-1 |
| Odpor pri prestupe tepla pre výpočet kondenzácie a povrchových teplôt : | Rsi=0,25 m2KW-1 | Rse=0,04 m2KW-1 |

Okrajové podmienky výpočtu:

| Návrhové teploty : |  | Návrhové relatívne vlhkosti : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| interiér | exteriér | interiér | exteriér |
| Ti = 20 ° C | Te = -16 ° C | Rhi = 55 % | Rhe = 85 % |

Skladba hodnotenej konštrukcie:

| Číslo | Názov vrstvy | d [m] | Lambda [W/mK] | Mi [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vápenno-cementová omietka | 0,0030 | 0,990 | 19,0 |
| 2 | Stropný panel | 0,220 | 1,200 | 23,0 |
| 3 | Parozábrana | 0,0003 | 0,170 | 400000,0 |
| 4 | Tepelná izolácia (minerálna vlna) | 0,250 | 0,036 | 1,2 |
| 5 | Poistná fólia | 0,0004 | 0,170 | 50,0 |

Požiadavky a vypočet výsledkov podľa STN 730540

| I. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu |  |
| --- | --- |
| Požiadavka: | Tsi,n = Tsi,80 + ∆Tsi = 13,57+0,20 = 13,77 ºC |
| Výpočet: | Tsi = 19,76 ºC |
| Tsi > Tsi, n | POŽIADAVKA JE SPLNENÁ |

| II. Požiadavka na tepelný odpor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požiadavka: | Normalizovaná hodnota platí do konca roku 2015 | Odporučaná hodnota platí od 1.1.2016 |
|  | Rn = 4,90 m2K/W | Rn = 6,6 m2K/W |
| Výpočet: | R = 7,16 m2K/W |  |
| R > Rn | POŽIADAVKA JE SPLNENÁ |  |

| III. Požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požiadavka: | Normalizovaná hodnota platí do konca roku 2015 | Odporučaná hodnota platí od 1.1.2016 |
|  | Un = 0,2 W/m2K | Un = 0,15 W/m2K |
| Výpočet: | U = 0,14 W/m2K |  |
| U < Un | POŽIADAVKA JE SPLNENÁ |  |

| IV. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu konštrukcie |  |  |
| - Ročná bilancia vodnej pary musí byť aktívna, Gk<Gv (Ma,vysl=0) |  |  |
| - Množstvo kondenzátu musí byť Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok |  |  |
| Výpočet: |  |  |
| V konštrukcií dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii |  |  |
| Gk < Gv |  | POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. |

Grafické znázornenie priebehu teplôt

## Podlaha na teréne - pôvodná

| Typ konštrukcie: | Obvodový plášť |  |
| --- | --- | --- |
| Tepelný tok: | Zdola nahor |  |
| Odpor pri prestupe tepla: | Rsi=0,13 m2KW-1 | Rse=0 m2KW-1 |
| Odpor pri prestupe tepla pre výpočet kondenzácie a povrchových teplôt : | Rsi=0,25 m2KW-1 | Rse=0,04 m2KW-1 |

Okrajové podmienky výpočtu:

| Návrhové teploty : |  | Návrhové relatívne vlhkosti : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| interiér | exteriér | interiér | exteriér |
| Ti = 20 ° C | Te = 5 ° C | Rhi = 55 % | Rhe = 85 % |

Skladba hodnotenej konštrukcie:

| Číslo | Názov vrstvy | d [m] | Lambda λ [W/mK] | Mi [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC podlahovia | 0,005 | 0,017 | 1000,0 |
| 2 | Cementový poter | 0,03 | 0,780 | 25,0 |
| 3 | Rohož zo sklenenej vaty | 0,02 | 0,056 | 1,1 |
| 4 | Cementová mazanina | 0,025 | 0,780 | 25,0 |

Vstupné hodnoty

| A | 323,26m2 | - obsah podlahy na teréne |
| --- | --- | --- |
| P | 85,50m | - obvod podlahy |
| Rsi | 0,17 | - odpor pri prestupe tepla |
| Rse | 0 | - odpor pri prestupe tepla |
| W | 0,455m | - celková hrúbka obvod. stien |
| λ | 2,0 | - súčiniteľ tepelnej vodivosti zeminy |

Vypočítané hodnoty

| B´= | 7,56 | B´=A/(0,5*P) |
| --- | --- | --- |
| dt= | 2,27 | dt = w + λ . (Rsi + Rf + Rse) |
| Rf= | 0,72 | Rf=∑ dx / λx |

Posúdenie zatriedenia podlahy

| dt ≥ B´ | dobre izolované podlahy |
| --- | --- |
| dt < B´ | neizolované a mierne izolované podlahy |

Výpočet súčiniteľa prechodu tepla

| dobre izolované podlahy | λ U0 = -------------- 0,457 . B´+ dt |
| --- | --- |
| neizolované a mierne izolované podlahy | 2 . λ π . B´ U0 = ------------ . ln ( ——— + 1) π . B´+ dt dt |

| Požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požiadavka: | Normalizovaná hodnota | Un = 0,4 W/m2K |
| Výpočet: | U = 0,77 W/m2K |  |
| U0 < Un | POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ - podlaha nevyhovuje |  |

Rekonštrukcia podláh nie je predmetom projektovej dokumntácie

ENERGETICKÉ POŽIADAVKY PODĽA  vyhl. 364/2012 Z. z a   STN 73 0540 – 2/Z1 :2012

SUMÁRNA ENERGETICKÁ BILANCIA OBJEKTU

PRED ZATEPLENÍM  :

| MERNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ZA SEZÓNU NA M2 | E2 = 144,19 kWh/m2 |
| --- | --- |
| MERNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ZA SEZÓNU NA M3 | E1 = 35,06 kWh/m3 |

PO ZATEPLENÍ  :

| MERNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ZA SEZÓNU NA M2 | E2 = 50,34 kWh/m2 |
| --- | --- |
| MERNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ZA SEZÓNU NA M3 | E1 = 12,24 kWh/m3 |

BUDOVA PO ZATEPLENÍ SPĹŇA POŽADOVANÉ KRITÉRIUM

VYČÍSLENIE ÚSPORY TEPLA NA VYKUROVANIE ZA SEZÓNU NA M2

(E2 pred zateplením - E2 po zateplení) / E2 pred zateplením X 100

(144,19 – 50,34) / 144,19 x 100 =  65,08 %

ÚSPORA TEPLA V (kW hod/m2 a) PREDSTAVUJE HODNOTU

65,08 %

Spišská Nová Ves, november 2017		 		Vypracoval:  Lukáš Budzák